| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL AN GIANG | Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: $ma_tram/BBKT-HT | An Giang, ngày tháng năm 20.. |

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO TRÌ,

BẢO DƯỠNG CHẤT LƯỢNG HẠ TẦNG, TÀI SẢN CHO THUÊ

(Mã nhà trạm: $ma_tram)

- Căn cứ Hợp đồng $Ma_HD về việc thuê cơ sở hạ tầng phục vụ lắp đặt phát sóng trạm viễn thông tại $ma_tram

I. Thành phần tham gia

1. Đại diện bên cho thuê (Bên A): $Ten_don_vi_XHH

- Ông (bà):  $Chu_ha_tang		Chức vụ: $Chuc_vu

2. Đại diện bên thuê (Bên B): Viettel An Giang - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

- Đ/c: $Ten_GD_VT			Chức vụ: Giám đốc

II. Nội dung:

Đánh giá kết quả thực hiện bảo dưỡng hạ tầng định kỳ của đơn vị XHH.

Trạm: $ma_tram.

Địa chỉ: $Dia_chi.

Chủng loại cột: $Loai_cot			Chủng loại trạm: $Loai_tram

Số lượng nhà mạng đang triển khai lắp đặt: …….

| TT | Danh mục kiểm tra | Hạng mục kiểm tra | Yêu cầu đạt được | Đánh giá kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đạt/ Không đạt/ Không đánh giá |
| 1 | Hệ thống Cột | Thân cột | - Thân cột anten thẳng, không vặn xoắn, không cong và nghiêng lệch bất thường. | Đạt |
| 2 |  |  | - Thân cột và các thành phần của cột không bị han gỉ (chưa làm suy giảm tiết diện) | Đạt |
| 3 |  |  | Thân cột và các thành phần của cột không bị thủng, vỡ do han gỉ.( đã làm suy giảm tiết diện | Đạt |
| 4 |  |  | - Đủ bu lông liên kết đảm bảo chắc chắn, đủ số lượng. | Đạt |
| 5 |  |  | - Đủ các thanh kết nối, không bị mất kết nối, đảm bảo chắc chắn. | Đạt |
| 6 |  | Móng cột, móng co | - Vững chắc, không sụt lún, sạt lở, nứt vỡ. | Đạt |
| 7 |  |  | - Móng M0, móng co không thấp hơn cốt nền | Đạt |
| 8 |  | Dây co | - Đủ số lượng dây co theo thiết kế | $Danh_gia_cot |
| 9 |  |  | - Không bị chùng võng bất thường. | $Danh_gia_cot |
| 10 |  |  | - Không bị đứt sợi, hản gỉ nặng đến mức ăn mòn tiết diện dây co | $Danh_gia_cot |
| 11 |  | Khóa cáp | - Không bị nứt, vỡ, han gỉ tới mức ăn mòn tiết diện | $Danh_gia_cot |
| 12 |  |  | - Đủ số lượng khóa cáp. | $Danh_gia_cot |
| 13 |  |  | - Đảm bảo đủ lực siết theo quy định cho tất cả khóa ở dưới móng co và khóa cáp ở trên cột chắc chắn cả phía dưới mặt đất.(riêng khóa cáp dùng để bắt tiếp địa cho dây co chỉ cần siết chặt chẽ) | $Danh_gia_cot |
| 14 |  | Ê cu | - Đủ ê cu hãm, ê cu siết, ê cu lòng tăng đơ | Đạt |
| 15 |  | Móc neo | - Móc neo không bị cong vênh biến dạng, gỉ sét. | $Danh_gia_cot |
| 16 |  | Tiếp địa cho cột, móng co, móng cột | * Cột: - Đầy đủ dây tiếp địa cột, tiếp địa kim thu sét. Không han dỉ, không bị đứt - Cố định chắc chắn vào thân cột, liên kết bằng mối hàn theo quy định | Đạt |
| 17 |  |  | * Móng co, móng cột: - Tiếp địa đầy đủ, không han dỉ không bị đứt, cố định chắc chắn. | Đạt |
| 18 |  | Mỡ chống gỉ: Không bị khô, phủ kín chi tiết ốc và ren | - Bu lông. | Đạt |
| 19 |  |  | - Ê cu móng cột. | Đạt |
| 20 |  |  | - Móng nhà container. | $Danh_gia_PM |
| 21 |  |  | - Nối giữa các đốt cột. | Đạt |
| 22 |  |  | - Khóa cáp, tăng đơ cả phía dưới chân cột và đỉnh cột | Đạt |
| 23 |  |  | - Ma ní. | $Danh_gia_cot |
| 24 |  | Thang cáp nhập trạm, trụ đỡ thang cáp | - Cố định chắc chắn tại 2 đầu thang cáp. | Đạt |
| 25 |  |  | - Trụ đỡ (nếu có) được đổ block chắc chắn bằng bê tông | Đạt |
| 26 | Phòng máy | Mái, sàn, tường/vách phòng máy, dầm nhà container, nhà xây | - Sàn nhà: Không bị sụt, lún, nứt, vỡ, bong tróc, đánh lỗi khi:+ Diện tích hư hại làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị: Làm nghiêng thiết bị, có nguy cơ sập sàn.+ Diện tích sụt lún, nứt, vỡ, bong tróc ≥ 10% diện tích mặt sàn. | $Danh_gia_PM |
| 27 |  |  | - Tường/vách phòng máy không bị thấm, dột, đảm bảo nước và côn trùng, gặm nhấm không có dấu hiệu vào được trạm, không bong tróc, mục rữa | $Danh_gia_PM |
| 28 |  |  | - Các vị trí han gỉ phải được xử lý, sơn phủ | $Danh_gia_PM |
| 29 |  | Mái chống nóng cho nhà máy nổ, nhà trạm (nếu có) | - Mái chống nóng phải đảm bảo không vị cong vênh, biến dạng, han gỉ, mục nát gây đọng nước bên trong. | Không đánh giá |
| 30 |  |  | - Các thanh chịu lực của mái chống nóng phải được cố định với khung nhà ( nhà contaiener), Cố định với vách tường( với nhà xây) để đảm bảo không bị tốc mái khi giông, bão. | Không đánh giá |
| 31 |  | Cánh cửa | - Kín, khít, không bị thoát nhiệt, hắt nước khi trời mưa (nước mưa không vào được). - Chắc chắn, không bị rỉ sét. | $Danh_gia_PM |
| 32 | Cột nhập trạm | Cáp AC nhập trạm | - Dây AC từ công tơ vào trạm không chùng võng quá 0.5m, quá khoảng vượt gây mất an toàn cho người và phương tiện, nhập trạm theo đường riêng biệt. | Đạt |
| 33 |  |  | - Dây AC đảm bảo cách điện, không có nguy cơ rò điện gây chạm chập. | Đạt |
| 34 |  |  | - Cột điện không bị cong, vênh, nghiêng, đổ, nứt vỡ. | Đạt |
| 35 |  |  | Với trạm BTS không có cột AC tách cáp (nếu bắt vào thân cột BTS): | Đạt |
| 36 |  |  | - Yêu cầu dùng néo chuyên dụng của điện lực và được bọc lót trước khi nhập trạm. | Đạt |
| 37 |  |  | - Cáp AC thừa không được cuộn thành vòng tròn. | Đạt |
| 38 |  |  | -Treo trên tuyến cột nhập trạm: Khoảng cách an toàn điện phải ≥ 1m với dây trần, ≥ 0,5m với dây bọc và nếu treo cùng với dây cáp quang thì phải thấp hơn, hoặc cách 0.5m ngang. | Đạt |
| 39 |  |  | - Nếu chôn ngầm: Dây phải được luồn trong ống xoắn chịu lực và bịt kín 2 đầu. | Không đánh giá |
| 40 | Kiểm tra hành lang nhà trạm | Hành lang an toàn nhà trạm, móng neo (cách nhà trạm tối thiểu 1m) | - Đảm bảo an toàn, không có cây to nguy cơ gây mất an toàn cho trạm (đề phòng cây to đổ vào trạm, cột anten, dây co). Thực hiện gia cố néo hoặc chặt cây theo Hướng dẫn 422/HD-BQLDAHTVT-TKDA đã được ban hành | Đạt |
| 41 | Nhà máy nổ | Mái nhà | - Mái nhà không bị thấm dột, không đọng nước. | Không đánh giá |
| 42 |  | Sàn nhà | - Không bị sụt, nún, nứt vỡ làm nghiêng máy nổ khi hoạt động, han rỉ. | Không đánh giá |
| 43 |  | Tường/vách | - Không thấm dột, bịt kín các lỗ, khe hở lớn (tránh chuột, côn trùng xâm nhập) | Không đánh giá |
| 44 |  |  | - Các phần thông gió theo thiết kế phải có lưới chắn côn trùng. | Không đánh giá |
| 45 |  | Cánh cửa | - Không bị hắt nước vào nhà máy nổ khi trời mưa | Không đánh giá |
| 46 |  |  | - Đảm bảo chắc chắn, an toàn | Không đánh giá |
| 47 | Điều hòa | Điều hòa | Hoạt động trạng thái ổn định, không hỏng hóc, không có tiếng kêu bất thường | $Danh_gia_DH |
| 48 | Điện trở đất | Điện trở đất của trạm | Điện trở bãi tiếp địa của trạm BTS ≤ 10Ω | Đạt |

Ghi chú: Chỉ đánh giá đối với các hạng mục hạ tầng XHH đầu tư.

Kết luận:

Trạm đủ điều kiện vận hành khai thác.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

| ĐẠI DIỆN BÊN A |  | ĐẠI DIỆN BÊN B GIÁM ĐỐC |
| --- | --- | --- |
| $Chu_ha_tang |  | $Ten_GD_VT |

| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL AN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 06: BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN

KỲ THANH TOÁN

- Căn cứ Hợp đồng số $Ma_HD ký ngày $ngay_ky ;

- Căn cứ biên bản kiểm tra công tác bảo trì, bảo dưỡng chất lượng hạ tầng cho thuê ký ngày ……. tháng …… năm …….

Hôm nay, ngày      tháng       năm 202.., tại Viettel An Giang - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ (BÊN B): VIETTEL  AN GIANG  - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Đại diện:	ông: $Ten_GD_VT				Chức vụ: Giám đốc

BÊN CHO THUÊ (BÊN A): $Ten_don_vi_XHH

Đại diện: $Chu_ha_tang				Chức vụ: $Chuc_vu

Hai bên cùng nhau thống nhất xác nhận giá trị quyết toán kỳ thanh toán thứ …….. (từ ngày $tu_ngay đến ngày $den_ngay) theo Hợp đồng số $Ma_HD ký ngày $ngay_ky  như sau:

| TT | Mã trạm | Địa chỉ | Đơn giá thuê (VNĐ/tháng) | Thời gian thanh toán (tháng) | Giá trị quyết toán trước phạt/giảm trừ (VNĐ) | Giá trị phạt/giảm trừ (VNĐ) | Giá trị quyết toán sau giảm trừ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) * (4) | (6) | (7) = (5)-(6) |
|  | $Ma_HD | $Dia_chi | $tienthangtruocthue | $Ky_thanh_toan | $tientruocthueky | 0 | $tientruocthueky |
|  | Tổng giá trị trước thuế |  |  |  |  |  | $tientruocthueky |
|  | Thuế VAT |  |  |  |  |  | $tienthueky |
|  | Tổng giá trị sau thuế |  |  |  |  |  | $tongtienky |
|  | Bằng chữ: $tien_bang_chu |  |  |  |  |  |  |

- Biên bản tổng hợp giá trị quyết toán này được lập là cở sở để Bên B thanh toán cho Bên A giá trị thuê theo đúng quy định của hợp đồng.

- Biên bản tổng hợp giá trị quyết toán này được lập thành 04 bản. Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

| ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ $Chu_ha_tang | ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ VIETTEL AN GIANG GIÁM ĐỐC $Ten_GD_VT |
| --- | --- |

PHỤ LỤC: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ PHẠT, GIẢM TRỪ HỢP ĐỒNG (NẾU CÓ)

| TT | Mã trạm | Nội dung phạt/ giảm trừ/ bồi thường | Công thức tính giá trị | Giá trị phạt/giảm trừ/bồi thường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | $ma_tram | Không |  | 0 |
|  | Tổng giá trị phạt/giảm trừ/bồi thường trong kỳ $ma_tram |  |  | 0 |

HÌNH ẢNH BẢO DƯỠNG HẠ TẦNG TRẠM BTS $ma_tram

| TÊN HẠNG MUC | HÌNH ẢNH |
| --- | --- |